山西协鑫新能源科技有限公司所属8家电站

变压器维修服务采购项目竞争性谈判文件

竞争性谈判文件

采购人：山西协鑫新能源科技有限公司

二〇二四年七月

目   录

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  谈判须知	3

一、项目概况	17

二、投标费用	17

三、资格要求	17

四、竞争性谈判文件	17

五、谈判申请文件	18

六、谈判要求	19

七、谈判报价要求	19

八、谈判评审办法	19

九、定标方式	24

十、成交通知	25

十一、签订合同	25

十二、纪律要求	25

十三、竞争性谈判文件解释	26

第三章  合同标准条款和格式	27

第四章  谈判申请文件格式要求	52

一、谈判申请函（“文件格式”）	55

二、廉洁谈判保证书（“文件格式”）	56

三、谈判报价书（“文件格式”）	57

四、法定代表人身份证明书（“文件格式”）	67

五、法定代表人授权委托书（“文件格式”）	68

六、资格申请文件（“文件格式”）	69

七、商务谈判申请文件	72

八、技术谈判申请文件	73

九、谈判申请单位认为有必要提供的其他资料	77

第五章  项目需求及即技术要求	78

# 第一章  竞争性谈判公告

山西协鑫新能源科技有限公司所属盂县晋阳、盂县协鑫、山西耀光、太谷风光、山西佳盛、汾西协鑫、黎城协鑫、芮城协鑫8家电站合计共计362台35kV箱式变压器，6台35kV SVG连接变压器，参考各电站自并网以来变压器故障情况，现按照公司“控成本、多发电”的管理要求，现计划开展8家电站变压器维修服务采购工作，本次采购以公开竞争性谈判的方式开展，具体事项如下：

一、项目情况：

1.项目名称：山西协鑫新能源科技有限公司所属8家电站35kV变压器维修服务采购项目

2.项目概况：山西协鑫新能源科技有限公司所属盂县晋阳、盂县协鑫、山西耀光、太谷风光、山西佳盛、汾西协鑫、黎城协鑫、芮城协鑫8家电站合计共计362台35kV箱式变压器，6台35kV SVG连接变压器，参考各电站自并网以来变压器故障情况，现按照公司“控成本、多发电”的管理要求，现计划开展8家电站变压器维修服务采购工作。

3.采购范围：根据现场需要，相关变压器抢修项目清单如下：

山西公司所属8家电站35kV变压器维修服务采购项目清单

| 序号 |  | 维修项目内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 故障变压器及备用变压器吊装 | / | 次 | 20 | 一项吊装包含单次变压器故障所涉及的所有吊装。 |  |
| 2 |  | 盂县晋阳（开关站位于阳泉市盂县牛村镇曲曲城村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 | 一项运输包含单台变压器故障所涉及的所有运输。 |  |
| 3 |  | 盂县协鑫（开关站位于阳泉市盂县北下庄乡后川村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 |  |  |
| 4 |  | 太谷风光（开关站位于晋中市太谷县水秀乡东怀远村东）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |
| 5 |  | 山西耀光（开关站位于吕梁市中阳县车鸣峪乡弓阳村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |
| 6 |  | 山西佳盛（临汾市汾西县团柏乡沟堡村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |
| 7 |  | 汾西协鑫（临汾市汾西县团柏乡沟堡村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 |  |  |
| 8 |  | 黎城协鑫（长治市黎城县洪井乡吴家峧村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |
| 9 |  | 芮城协鑫（运城市芮城县学张乡高寸村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 |  |  |
| 10 |  | 变压器试验费 | 包含变压器交直流绝缘耐压、绝缘介损、直阻及油耐压、色谱、微水等全部试验。 | 台 | 20 |  |  |
| 11 |  | 变压器滤油 |  | 吨 | 40 |  |  |
| 12 |  | 变压器补（换）油 | 45#克拉玛依变压器绝缘油。 | 吨 | 10 |  |  |
| 13 |  | 变压器旧油回收 |  | 吨 | 10 |  |  |
| 14 |  | 变压器吊开钟罩或吊芯检查（包含绕组、铁芯、引线、上下铁轭、全套螺栓、分接开关、熔断器熔体等检查） | / | 台 | 20 | 出具故障分析报告及维修方案。 |  |
| 15 |  | 绕组烘干及真空处理 | / | 台 | 20 |  |  |
| 16 |  | 变压器无载分接开关及操动机构维修 | / | 组 | 10 |  |  |
| 17 |  | 分接开关及操动机构更换 | / | 套 | 10 |  |  |
| 18 |  | 散热器维修 | / | 片 | 10 |  |  |
| 19 |  | 变压器箱体打磨、喷漆 | / | 台 | 20 |  |  |
| 20 |  | 高压负荷开关维修 | / | 组 | 20 |  |  |
| 21 |  | 高压负荷开关更换 | 与原型号相同的高压负荷开关，可参考BFY3I2-35/630 | 套 | 10 |  |  |
| 22 |  | 变压器渗漏油处理 | / | 台 | 20 |  |  |
| 23 |  | 高低压绕组维修（包含拆装更换） | 绕组铜线(按照每吨铜线报价） | 吨 | 5 | 结算按照实际发生绕组铜线称重计价。 |  |
| 24 |  | 废铜回收 | / | 吨 | 5 |  |  |
| 25 |  | 变压器门锁更换 | / | 套 | 20 |  |  |
| 26 |  | 高低压侧门限位开关更换 | / | 个 | 20 |  |  |
| 27 |  | 辅助绝缘材料更换 | / | 台 | 20 |  |  |
| 28 |  | 铁芯更换 | / | 台 | 10 |  |  |
| 29 |  | 铁芯回收 | / | 台 | 10 |  |  |
| 30 |  | 铜排更换 | TMY-3（50*5） | 米 | 20 |  |  |
| 31 |  | 铜排更换 | TMY-3（100*10） | 米 | 20 |  |  |
| 32 |  | 高压避雷器更换 | 与原型号相同的避雷器，可参考HY5WZ-54/142。 | 组 | 10 | 每组3个 |  |
| 33 |  | 压力释放阀更换 | / | 个 | 10 |  |  |
| 34 |  | 高压支柱绝缘子更换 | / | 组 | 10 | 每组3个 |  |
| 35 |  | 低压支柱绝缘子更换 | / | 组 | 10 | 每组3个 |  |
| 36 |  | 带电显示DXN更换（含传感器） | / | 套 | 10 |  |  |
| 37 |  | 电磁锁更换 | / | 套 | 10 |  |  |
| 38 |  | 高压熔筒更换（含与箱变匹配的熔断器） | 与原型号相同的熔筒及熔断器，参考熔断器型号为XRNT3A-40.5/40A-31.5KA。 | 套 | 10 | 每套3只 |  |
| 39 |  | 断路器更换 | 与原型号相同的抽屉式断路器，参考CW1-3200型万能式断路器 | 套 | 10 |  |  |
| 40 |  | 电流互感器更换 | 与原型号相同的电流互感器，参考BH-0.66 2500/5A 0,5。 | 个 | 10 |  |  |
| 41 |  | 浪涌保护器更换 | 与原型号相同的电流互感器，可参考ZYMS-100B/3P | 组 | 10 |  |  |
| 42 |  | 断路器更换 | 与原型号相同的断路器，可参考ZCM3-400M/3300 400A。 | 只 | 10 |  |  |
| 43 |  | 断路器更换 | 与原型号相同的断路器，可参考CM3-100M/3300 16A | 只 | 10 |  |  |
| 44 |  | 隔离变压器更换 | 与原型号相同的隔离变压器，可参考SG-5kVA 0.5±5%/0.4Kv-0.23kV Dyn11。 | 台 | 10 |  |  |
| 45 |  | 变压器高低压密封垫圈更换 | / | 米 | 100 |  |  |
| 其他未列项目，根据维修方案评估确定。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.采购控制价：无。

5.维修周期：7个工作日/台/次。

6.采购方式：集中采购。由山西协鑫新能源科技有限公司签订合同，指定方为8家项目公司。具体公司信息如下：

委托人合同主体：山西协鑫新能源科技有限公司

地址：山西综改示范区太原学府园区高新街 17 号 2 幢 18 层

委托人指定方1：盂县晋阳新能源发电有限公司

地址：阳泉盂县牛村镇曲曲城村

委托人指定方2：盂县协鑫光伏电力有限公司

地址：阳泉盂县北下庄乡后川村

委托人费用主体3：太谷县风光发电有限公司

委托人指定方4：山西耀光新能源科技有限公司

地址：山西省吕梁市中阳县车鸣峪乡弓阳村

委托人指定方5：汾西县协鑫光伏电力有限公司

地址：山西省临汾市汾西县团柏乡沟堡村

委托人指定方6：山西佳盛能源股份有限公司

地址：山西省临汾市古县北平镇辛庄村

委托人指定方7：芮城县协鑫光伏电力有限公司

地址：芮城县学张乡高寸村

委托人指定方8：黎城协鑫光伏电力有限公司

地址：黎城县洪井乡吴家峧村

7.质量标准：《中华人民共和国电力法》

《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021

《电力变压器检修导则》 DL/T 573

其他国家电力行业相关变压器、电力设备标准等。

二、选聘资质及服务要求

（一）资质要求

1.谈判申请人应具备独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有有效营业执照，营业执照包含变压器（生产）制造或变压器维修项目，未列入经营者异常名录，不属于失信被执行者，分公司或分支机构需提供总公司授权。

2.财务要求：供应商财务状况没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，提供最新一期经审计的财务报告。

3.业绩要求：2021年至今独立承担过至少3个与本项目类似的变压器维修实施业绩，提供中标通知书或合同或协议书或用户证明等相关证明材料复印件。

4.其他要求：提供变压器检验检测资质、质量管理体系认证证书。

（二）其他

不接受联合体投标。

三、谈判文件的获取

采购文件随公告在“云南能投集团招采发布平台”发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期内自行查看和下载（http://zcfb.cnyeig.cn/sjhz/），并于2024年7月26日17时30分前以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件），同时需将确认函盖章后的电子版发送至电子邮箱shihm40939@cnyeig.com。在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不得递交响应文件或参加竞谈。

四、竞争性谈判响应文件的递交及谈判

1.竞争性谈判响应文件递交的截止时间为：2024年7月30日9时30分，递交地址：太原市小店区高新开发区创业街17号环能科技大厦18层，逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理。

2.竞争性谈判时间：同谈判响应文件递交截止时间。

3.竞争性谈判地点：同谈判响应文件递交地点。

4.参与谈判的申请人按照签到顺序决定谈判顺序和谈判时间。

5.装订要求：谈判响应文件用A4幅面出版，竖向左侧装订（最终报价确认书无需装订，需单独携带至谈判现场填写），谈判响应文件正本要求逐页加盖公章。谈判响应文件的正本与副本应编制目录并分别装订成册，采用热熔胶装方式装订；文件装订应牢固，并逐页标注连续页码，否则，采购人对于谈判响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。每本谈判响应文件建议采用双面打印。不按要求编制的文件有可能导致其谈判响应文件被拒绝。正本：1份，副本：2份，电子标书1份（包含一份word版投标文件、1份签字或盖章的PDF文件（U盘存储）），以上资料密封包装并盖切缝章。

五、其他相关事宜

（一）本次评审以所报密封资料为依据。

（二）如果申请人未能在规定时间提交材料，视为贵公司放弃参与此次竞争性谈判。

（三）参与此次竞争性谈判的费用自理。

（四）其他未尽事宜请及时联系。

六、联系方式

采购人：山西协鑫新能源科技有限公司

地  址：太原市小店区高新开发区创业街17号环能科技大厦18层。

联系人：石慧敏

联系电话：15110621926

邮  箱：shihm40939@cnyeig.com

附件：竞争性谈判参与确函

山西协鑫新能源科技有限公司

2024年7月23日

竞争性谈判参与确认函

山西协鑫新能源科技有限公司：

我单位对贵公司所属8家电站35kV变压器维修服务采购项目的竞争性谈判公告已知悉，我单位将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并作出以下承诺：

1.我单位提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我单位对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我单位承担。

2.我单位不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

XX单位

（单位盖章）

202X年X月X日

附件：1.营业执照。

2.最新一期经审计的财务报告。

3.近三年（2021年-至今）独立承担过与本项目类似的变压器维修实施业绩。

第二章  谈判须知

谈判须知前附表

| 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目发包人 | 发 包 人：山西协鑫新能源科技有限公司 办公地址：山西省太原市小店区高新街17号环能科技大厦18层 联 系 人：石慧敏 联系电话：15110621926 |
| 2 | 项目名称 | 山西协鑫新能源科技有限公司所属8家电站35kV变压器维修服务采购项目 |
| 3 | 项目实施地 | 1.山西省阳泉市盂县牛村镇曲曲城村盂县晋阳电站 2.山西省阳泉盂县北下庄乡后川村盂县协鑫电站 3.山西省晋中市太谷县水秀乡东怀远村东太谷风光电站 4.山西省吕梁市中阳县车鸣峪乡弓阳村中阳耀光电站 5.山西省临汾市汾西县团柏乡沟堡村汾西协鑫电站 6.山西省临汾市古县北平镇辛庄村佳盛光伏电站 7.山西省长治市黎城县吴家峧村黎城光伏电站 8.山西省运城市芮城县学张乡高寸村芮城光伏电站 |
| 4 | 采购范围 | 详见第一章 见竞争性谈判公告采购范围 |
| 5 | 维修周期 | 详见第一章 见竞争性谈判公告计划维修周期 |
| 6 | 现场踏勘 | 不组织；谈判申请人自行前往。 |
| 7 | 质量要求 | 详见第一章 竞争性谈判公告中的采购质量标准 |
| 8 | 投标人资格要求 | 详见第一章 竞争性谈判公告选品资质及服务要求 |
| 9 | 是否接受联合体报价 | 不接受。 |
| 10 | 分 包 | \ |
| 11 | 谈判申请人提出问题的截止时间 | 谈判申请文件递交截止日期2日前。 |
| 12 | 发包人修改、澄清的截止时间 | 提交谈判申请文件截止时间2日前，以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的谈判申请人；不足2日时，发包人顺延提交谈判申请文件截止日期。 |
| 13 | 谈判申请文件递交截止时间 | 2024年7月30日9时30分。 |
| 14 | 竞谈有效期 | 90天（从文件递交截止日起算） |
| 15 | 签字和（或）盖章要求 | 1、谈判申请文件应按谈判申请文件格式部分要求，由谈判申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。没有按要求签字或盖章的谈判申请文件将被拒绝； 2、由委托代理人签字或盖章的，谈判申请文件中应附有法定代表人的授权委托书，其授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字； |
| 16 | 谈判申请文件份数要求 | 正本1份，副本2份，均需密封，否则将会被拒收。 电子标书1份（包含一份word版投标文件、1份签字或盖章的PDF文件（U盘存储）） 若谈判申请文件的副本与正本不一致，以正本为准；若电子文档与纸质文件不一致，以纸质文件为准，谈判申请文件因字迹潦草或表达不清所导致的后果由谈判申请单位自行负责。 |
| 17 | 装订要求 | 1、不得活页装订，须胶装装订，否则该响应文件将被拒绝。 2、谈判申请人将所有谈判申请文件的正本、副本和电子版本统一密封在一个封包内。 3、封口处均应加盖“密封”章或谈判申请人公章。 |
| 18 | 递交谈判申请文件地点 | 山西省太原市小店区高新街17号环能科技大厦18层 |
| 19 | 是否退还谈判申请文件 | ■否 |
| 20 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：同谈判申请文件递交截止时间 谈判地点：山西省太原市小店区高新街17号环能科技大厦18层 |
| 21 | 谈判方式 | 第一轮报价为不公开报价；经竞谈小组评审通过形式评审、资格评审、响应性评审的谈判申请人将进入到下一轮与发包人进行谈判、报价。（最终报价为本项目的成交价） |
| 22 | 谈判程序及原则 | 1.谈判小组根据所有谈判申请人提交的谈判文件及第一轮报价情况进行初步评审，只有通过初步评审的谈判申请文件才能进入到下一轮谈判、报价阶段。 2.谈判申请人代表按现场抽签顺序进行单独谈判，并进行下一轮报价，此报价为最终报价，成交后不得调整。 3.谈判小组根据谈判情况及下一轮报价情况进行评审，按综合评分由高到低的顺序推荐成交候选人。 4.完成评审后，谈判小组向发包人提交书面谈判结果报告。 |
| 23 | 谈判要求 | 1．本项目招标按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行，谈判申请人的法定代表人或其委托代理人应按时参加并签到。 2．在竞争性谈判过程中谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得透露本项目谈判的有关技术资料、价格或其他信息。 3．竞争性谈判过程中，如需要澄清的，谈判小组须以书面形式通知谈判申请人，谈判申请人应当在规定的时间内作出书面回答。 4．谈判申请人在竞争性谈判过程中作出的所有书面回答及承诺均应由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。 5．参与竞争性谈判的谈判申请人人数要求 谈判申请人可派1-3名代表参与谈判，其中1人应为法定代表人或其委托代理人。 |
| 24 | 评审小组的组成 | 谈判小组为5人及以上单数组成。 |
| 25 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 26 | 采购控制价 | R无 £有，最高限价：【XX万元】 |
| 27 | 竞争性谈判保证金 | R无 □有，要求递交竞争性谈判保证金。 （一）竞争性谈判保证金的金额：不少于人民币【】万元整。 （二）交纳时间：在报价截止时间前一次性缴纳。 （三）竞争性谈判保证金有效期：不短于报价文件的有效期（时间从报价截止日期算起）。 （四）竞争性谈判保证金的形式： 须在报价截止时间前以电汇或网银的形式从报价人基本账户汇出（须在汇款凭证附言处注明项目名称）。以本文件规定以外形式递交的竞争性谈判保证金的或在报价截止时间前竞争性谈判保证金未到账的，其报价文件均将被拒绝。为确保竞争性谈判保证金递交无误，建议报价人在报价截止时间前两天内汇入以下指定账户。汇款信息如下： 收 款 人：【】 开 户 行：【】 银行帐号：【】 （五）竞争性谈判保证金的退还： （一）退还 1.未中选人的竞争性谈判保证金，在中选结果通知书发出后5日内退还。 2.中选人的竞争性谈判保证金，在中选人提交履约担保并签订书面合同后5日内退还。 3.若采购人终止竞争性谈判并且已实际收取竞争性谈判保证金的，在采购人通知报价人终止竞争性谈判之日起5日内向所有报价人退还竞争性谈判保证金。 4.报价人在报价截止时间前书面通知采购人撤回已递交报价文件或放弃谈判，采购人已收取竞争性谈判保证金的应在收到报价人撤回或放弃谈判的通知后5日内退还。 （二）其他： 1.竞争性谈判保证金一律退还至报价人基本账户。 2.报价人须按第一条的约定计算竞争性谈判保证金的银行同期活期利息金额并开具发票，采购人会凭发票退还银行同期活期利息。 （三）退竞争性谈判保证金联系人及联系方式： 退竞争性谈判保证金联系人：【】 联系电话：【】 邮箱：【】 （六）竞争性谈判保证金不予退还的情形： 1、报价人在报价截止后至报价有效期满之前撤销其报价的； 2、报价人在报价截止后对报价文件作实质性修改的； 3、报价人被通知中选后，拒绝按中选状态签订合同的（即不按中选时规定的技术方案、服务范围和价格等实质性条件签订合同）； 4、报价人未遵守竞争性谈判文件报价人须知[纪律与监督]中对报价人的规定的情形。 |
| 28 | 履约担保 | R不提供 □提供，履约保证金的形式：银行支票、汇票或银行保函。 履约保证金的金额：合同总价的【】%。 |
| 28需要补充的其他内容 |  |  |
| 28.1 词语定义 |  |  |
| 28.1.1 | 类似项目 | 类似项目是指变压器维修实施业绩。 |
| 28.1.2 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：1、谈判申请人当前被建设行政主管部门禁止报价；2、法律、法规禁止的其他行为; 3、在投标、开标和评标过程中有舞弊、串标等违纪违法行为，公司将取消该供应商投标资格，并计入“供应商黑名单”名录。 |

谈判须知正文

## 一、项目概况

1、根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目己具备采购条件，现对本项目组织竞争性谈判。

2、采购人：山西协鑫新能源科技有限公司

3、项目名称：山西协鑫新能源科技有限公司所属8家电站35kV变压器维修服务采购项目

4、项目实施地点： （1）山西省阳泉市盂县牛村镇曲曲城村盂县晋阳电站

（2）山西省阳泉盂县北下庄乡后川村盂县协鑫电站

（3）山西省晋中市太谷县水秀乡东怀远村东太谷风光电站

（4）山西省吕梁市中阳县车鸣峪乡弓阳村中阳耀光电站

（5）山西省临汾市汾西县团柏乡沟堡村汾西协鑫电站

（6）山西省临汾市古县北平镇辛庄村佳盛光伏电站

（7）山西省长治市黎城县吴家峧村黎城光伏电站

（8）山西省运城市芮城县学张乡高寸村芮城光伏电站

## 二、投标费用

无论谈判结果如何，谈判申请单位应承担所有参加投标产生的差旅费、标前会（若有）、编制及递交谈判申请文件、谈判、中标等涉及的全部费用，采购人在任何情况下均无责任和义务承担这些费用。

## 三、资格要求

同谈判须知前附表。

## 四、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请函、谈判须知、合同标准条款和格式、谈判申请文件格式要求、项目需求及技术要求（若有）五部分组成。

2、谈判申请单位应详细阅读竞争性谈判文件中的所有条款和内容，并按竞争性谈判文件要求提供全部资料，若递交的谈判申请文件未对竞争性谈判文件做出全面响应的，则谈判申请单位将承担其风险，并根据文件规定有可能导致谈判被拒绝。

3、采购人可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响谈判申请文件编制的，采购人应当在谈判申请文件递交截止时间至少2日前，以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的谈判申请单位；不足2日的，采购人应当顺延提交谈判申请文件的截止时间，以保证谈判申请单位有合理的时间修编谈判申请文件。

4、谈判申请单位应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容，对竞争性谈判文件有异议的，应当在谈判申请文件递交截止时间2日前以书面形式提出。采购人应当自收到异议之日起1日内以书面形式作出答复，并将答疑函发给所有购买竞争性谈判文件的谈判申请单位，但不指明答疑问题的来源。

5、竞争性谈判文件的澄清、修改和答疑等内容均应以书面形式明确的内容为准，并作为竞争性谈判文件的组成部分，采购人对本竞争性谈判文件的修改、澄清和答疑等内容与竞争性谈判文件具有同等法律效应。谈判申请单位在收到澄清、修改和答疑后应在24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到。

## 五、谈判申请文件

1、谈判申请文件的编写：严格按照竞争性谈判文件第三章“谈判申请文件格式要求”的规定进行编写。

2、谈判申请文件有效期：谈判申请文件递交截止日起30日历日内。

3、谈判申请文件的份数和签署

（1）谈判申请文件份数：正本1份，副本2份，均需密封，否则将会被拒收。电子标书1份（包含一份word版投标文件、1份签字或盖章的PDF文件（U盘存储））。

（2）谈判申请文件正本与副本应分别热熔胶装装订成册，标注清晰。

（3）谈判申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由谈判申请单位的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4、谈判申请文件的递交

（1）谈判申请文件的密封与标记

谈判申请人将所有谈判申请文件的正本、副本和电子版本统一密封在一个封包内。

封口处均应加盖“密封”章或谈判申请人公章。

（2）谈判申请文件递交截止时间：详见竞争性谈判邀请函。

（3）谈判申请文件递交地点：详见竞争性谈判邀请函。

5、若谈判申请文件的副本与正本不一致，以正本为准；若电子文档与纸质文件不一致，以纸质文件为准，谈判申请文件因字迹潦草或表达不清所导致的后果由谈判申请单位自行负责。

## 六、谈判要求

同谈判须知前附表。

## 七、谈判报价要求

1、谈判申请单位应按竞争性谈判文件中规定的报价格式填写谈判报价，谈判报价应考虑在项目完成期内的物价因素及实际工作量发生变化的因素。符合合同规定的全部费用和利润都应包括在报价清单所列的各项目中，合同规定应由成交人承担而在报价清单未详细列出的项目，其费用和利润应视为已包括在其它相关项目的报价中。谈判申请单位不应在报价清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

2、竞争性谈判报价为包干价，包括但不限于项目实施报价（含税）、咨询项目人员的差旅费、食宿费、办公用品费等。

3、报价依据按竞争性谈判文件和招标答疑（若有）、图纸（若有）要求及相关规定进行。

4、本报价的币种为人民币。

5、谈判申请单位应将谈判报价需要说明的事项，用文字书写并与谈判报价表装订在一起。

6、谈判报价中未填写的项目费用，视为已包括在其它项目之中。

7、报价明细需要具体到每个项目。

## 八、谈判评审办法

本项目谈判委员会由采购人委派的代表组成，必要时可邀请有关专业、技术、经济等方面的外部专家，谈判委员会负责完成本项目的谈判评审工作，评审工作分为初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审）、谈判及最终报价、详细评审，出具书面评标报告并推荐成交候选单位。谈判委员会总数应当是至少5人以上的单数。

1、初步评审：

（1）形式评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 谈判申请人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人名称 | 与竞谈公告确认函、营业执照一致 |  |  |  |
| 2 | 签字或盖章 | 按竞争性谈判文件要求签字或盖章 |  |  |  |
| 3 | 谈判申请文件格式 | 符合“谈判申请文件格式要求” |  |  |  |
| 4 | 报价 | 只有一个有效报价 |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |
| 注：合格的打“√”，不合格的打“×”；就评审情况给出结论性意见（即：“通过”或“不通过”）。 |  |  |  |  |  |

说明：未通过形式评审的谈判申请单位将予以否决投标。

（2）资格审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 谈判申请人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 谈判申请人应具备独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有有效营业执照，营业执照包含变压器制造、变压器维修项目，未列入经营者异常名录，不属于失信被执行者，分公司或分支机构需提供总公司授权。 |  |  |  |
| 2 | 财务要求 | 供应商财务状况没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，提供最新一期经审计的财务报告。 |  |  |  |
| 3 | 企业业绩 | 2021年至今独立承担过至少3个与本项目类似的变压器维修实施业绩，提供中标通知书或合同或协议书或用户证明等相关证明材料复印件。 |  |  |  |
| 4 | 其他要求 | 提供变压器检验检测资质、质量管理体系认证证书。 |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |
| 注：合格的打“√”，不合格的打“×”；就评审情况给出结论性意见（即：“通过”或“不通过”）。 |  |  |  |  |  |

说明：未通过资格审查的谈判申请单位将予以否决投标。

（3）响应性评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 谈判申请人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 7个工作日/台/次 |  |  |  |
| 2 | 质量标准 | 详见第一章竞谈公告质量标准 |  |  |  |
| 3 | 其他要求 | 符合“谈判申请人须知前附表”相关要求 |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |
| 注：合格的打“√”，不合格的打“×”；就评审情况给出结论性意见（即：“通过”或“不通过”）。 |  |  |  |  |  |

说明：未通过响应性评审的谈判申请单位将予以否决投标。

经谈判委员会评审，否决谈判申请人后，进入谈判环节有效单位不足三个，只有两个有效谈判单位时，经评审委员会以记名投票方式确定是否仍具有竞争性，如具有竞争性，则进入谈判评比环节。当有效谈判申请人只剩一个时，做流标处理。

2、谈判和最终报价：

（1）谈判委员会集中与通过形式评审、资格审查及响应性评审的谈判申请单位分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判申请人的技术资料、价格、折扣和其他信息。

（2）竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判委员会将以书面形式通知所有参加谈判的谈判申请单位。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

（3）为有助于对谈判申请文件的详细评审，谈判委员会可要求谈判申请单位对其谈判申请文件作出澄清，谈判申请单位应当在规定的时间内作出书面回答。

（4）采购人允许谈判申请单位在谈判现场根据谈判情况作出最终报价及承诺，所有参与价格谈判的谈判申请单位享有同等报价机会。

3、详细评审：

（1）本项目的评审采用综合评分法对各谈判申请单位递交的谈判申请文件报价、商务及技术进行综合评审，按得分由高到低进行排序（如谈判申请单位最终得分相同时以报价低者优先），推荐第一成交候选人。

（2）技术部分评分以各评委独立打分合计的总分除以评委数量计算出平均分，即为谈判申请人的最终技术部分得分（保留小数点后两位）。商务部分评分采用谈判委员会集中评审方式。报价部分评分以投标人投标报价的算术平均值作为评标基准价，投标报价等于评标基准价时得报价基本分（报价基本分为报价满分减去10分）；低于评标基准价时，在报价基本分的基础上，每低于评标基准价1%加1分，最多得满分；高于评标基准价时，从基本分起扣，每高于评标基准价1%扣1分，扣完为止。按内插法计算。最终得分（100分）=技术部分得分（40分）+商务部分得分（10分）+最终报价得分（50分）

（3）谈判评审原则：谈判评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。详细评审如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值（满分） | 评分标准 | 竞争性谈判申请单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 40 |  |  |  |  |
| 1.1 | 维修方案 | 15 | 1、维修方案科学合理，具体可行，针对性、可操作性强，部署全面的，得11-15分； 2、维修方案合理，基本可行，针对性、可操作性一般，部署基本合理的，得1-10分； 3、维修方案较差，缺乏针对和可操作的，得0分。 |  |  |  |
| 1.2 | 进度计划及周期承诺 | 10 | 1、进度计划严格按要求工期安排，清晰、合理，并针对性好的，优于维修周期（维修周期起止计算时间为变压器返厂后7个工作日完成）得6-10分； 2、进度计划按要求工期安排，针对性一般的，满足维修周期（维修周期起止计算时间为变压器返厂后7个工作日完成）得2-5分： 3.进度计划基本符合要求工期安排，但缺乏针对性的得0-1分。 |  |  |  |
| 1.3 | 项目组织机构配置 | 5 | 1、项目组织机构设置合理先进、有效，管理科学，可操作性强，人员配置优，类似工程经验丰富，质量管理目标明确，得4-5分； 2、项目组织机构设置合理，基本满足竞争性谈判妥求，项目管理实施方案可行，人员配置基本符合采购要求，质量管理基本符合要求，体系可行，得2-3分； 3、项目组织机构设置不合理或未提出相应的项目管理措施，人员配置有不符合竞争性谈判文件要求的地方但不构成重大偏差，质量管理措施不明确的，得0-1分。 |  |  |  |
| 1.4 | 安全文明保证措施 | 10 | 1、安全文明保证措施具体、完整、可行的，得5-10分； 2、安全文明保证措施基本可行的，得1-4分； 3、安全文明保证措施不合理，缺乏针对性，该项评审不得分。 |  |  |  |
| 2 | 商务部分 | 10 |  |  |  |  |
| 2.1 | 业绩 | 10 | 2021年至今独立承担过至少3个与本项目类似的变压器维修实施业绩，的6分； 每增加1个类似业绩，加2分，最多得10分。 |  |  |  |
| 3 | 最终报价 | 50 | 1、合格投标人数大于5家（含5家）时，评标基准价为去掉最高报价和最低报价后，其他投标人投标报价的算术平均值；合格投标人数少于5家时，评标基准价为投标人投标报价的算术平均价。 2、当各申请人所报增值税税率相同时，以投标总报价计算评标基准价及报价得分；当各申请人所报增值税税率不同时，以投标总报价减去增值税税费后计算评标基准价及报价得分。 3、当投标报价等于评标基准价时得报价基本分40分，低于评标基准价时，在报价基本分的基础上，每低于评标基准价1%加1分，最多得满分。高于评标基准价时，从基本分起扣，每高于评标基准价1%扣1分，扣完为止。按内插法计算，得分保留两位小数。 |  |  |  |

（4）谈判委员会严格按照竞争性谈判文件规定的评审程序、评审因素、评审标准和评审办法对谈判申请文件进行评审。竞争性谈判文件没有规定的程序、因素、标准和办法，不作为谈判评审依据。

（5）成交价以最终报价为准。在此前提下，当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示为准；数量乘积与标出的合计金额不符时，以单价计算出合计金额为准；但确属单价小数点有明显错误时，则以合计金额为准。

## 九、定标方式

1、采购人不保证报价最低的成交，也不对未成交的谈判申请单位作任何解释和说明。

2、采购人依据谈判委员会提出的书面评标报告中推荐的成交候选人确定成交单位。

如发生投诉争议等情况时，经查实中选候选人存在违法、违规行为，不符合中选条件，且该行为在评议时是无法发现和确认的，采购人可以在其他中选候选人中按照推荐的排序确定中选人。

采购人将确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，采购人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新组织采购。当所有中选候选人经查实都存在违法、违规行为时，将重新组织采购。

## 十、成交通知

1、采购人向本项目的成交单位发出成交通知书。

2、成交单位应在成交通知书规定的日期内，或在采购人认可的延期内与采购人签订合同。

3、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的局部调整或数量变更（实质性条款除外），但需经成交双方共同认定。

## 十一、签订合同

1、成交人应按成交通知书指定时间与采购人签订合同。中选人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中选资格，其竞争性谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞争性谈判保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

2、竞争性谈判文件、谈判申请文件及有效承诺文件等均为合同的组成部分。

## 十二、纪律要求

1、对采购人的纪律要求：采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与谈判申请单位串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对谈判申请单位的纪律要求：谈判申请单位不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；谈判申请单位不得以任何方式干扰、影响评标工作；谈判申请单位不得采用不正当手段妨碍、排挤其它申请单位,扰乱招标市场,破坏公平竞争。若谈判申请单位违反上述纪律要求，有可能导致其谈判申请文件被拒绝，责任自负。

3、对谈判委员会成员的纪律要求：谈判委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判申请文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用谈判文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

4、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判申请文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 十三、竞争性谈判文件解释

本项目竞争性谈判文件最终解释权归采购人所有。

# 第三章  合同标准条款和格式

山西协鑫新能源科技有限公司

所属8家项目电站变压器维修服务合同

合同编号：

工程名称：XX公司所属8家项目电站变压器维修服务项目

委 托 人：XX公司

受 托 人：XX公司

签订日期：2024年  月   日

签订地点：山西省太原市

委 托 人：

受 托 人：

鉴于：XX公司 需要；双方具有委托和承接合作该项目变压器维修服务工作的意向。

双方就委托人委托受托人承接山西协鑫新能源科技有限公司所属8家项目电站变压器维修服务项目（本合同中简称“项目”），在诚信、自愿、平等、互利的基础上充分协商达成一致，签订协议如下，以资共同遵守。

释义：

1、委托人：山西协鑫新能源科技有限公司

2、委托人指定方（订单发送方）：本文所述委托人指定方为委托人所属电站，包括盂县晋阳新能源发电有限公司、盂县协鑫光伏电力有限公司、太谷县风光发电有限公司、山西耀光新能源科技有限公司、山西佳盛能源股份有限公司、汾西县协鑫光伏电力有限公司、黎城协鑫光伏电力有限公司、芮城县协鑫光伏电力有限公司。

- 一、项目名称

山西协鑫新能源科技有限公司所属8家项目电站变压器维修服务项目。

- 二、服务的内容、方式和要求

1.服务内容：受托人负责为委托人按照国家相关法律法规、政策规定及电力部门管理要求，依据电力规范实施实施山西协鑫新能源科技有限公司所属8家项目电站变压器维修服务项目，并最终由委托人验收合格。现场所有维修项目作业过程均由受托人安排的工作人员完成，电站运维人员的主要职责为协调及监督工作，服务清单详见附件1。

变压器维修内容及要求:

（1）35kV变压器的检修维护界限为：起自交流输入接线端，止于交流输出接线端。包括主要部件（变压器本体、套管、散热器、分接开关、气体继电器、压力释放器、各种温度计等）及附属设施（照明系统），对于需要返厂维修的箱式变压器，受托人负责设备的吊装（拆除和修后安装）和往返运输等，进出线电缆、数据采集柜不在检修维护范围内。

（2）变压器开盖后内部拆装、吊芯检查、损坏部件维修、更换。对故障变压器维修，更换损坏元部件，更换内部绝缘油更换及变压器高压交流绝缘耐压、绝缘介损、直阻及维修前/后油耐压、色谱、微水等试验，并出具合格试验报告。

（3）受托人应保证维修所更换的电子材料（如需）是全新、未使用过的合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。由于设计、制造或材料原因所发生的再次缺陷或故障，受托人应承担全部责任并赔偿委托人全部损失。

（4）维修后的变压器，各项出厂试验数据合格，符合《箱式电力变压器技术参数标准》，并出具试验报告。电力变压器维修、安装按照行业和国标较高标准执行，安装工艺符合相关规范要求，实验数据符合现场和行业规定。

（5）变压器吊装、往返运输。

（6）涉及绕组和变压器油，按照实际报价铜线称重和实际加油kg数量结算等。

（7）变压器部件维修内容

1）线包:对A、B、C相线包进行线圈直流电阻测量、空载试验等，鉴定损坏的线包，损坏的线包需重新绕制；如果线包有无损坏的须测试单相线包的变比，并在拆检单中清晰标示出。对损坏的的线包进行拆包，测量导线线径、匝数等数据，出图；如发现原线包的骨架和绝缘筒有碳化现象，需更换其绝缘材料后根据图纸进行线包绕制；将制作好的线包干燥、真空注油（油浸变压器）、浸漆（干式变压器）、固化（干式变压器）；套包组装完毕后进行试验合格。

2)铁心:对于碳化严重的硅钢片需进行更换；检查铁心表面，表面需进行清除灰尘和杂质，涂抗弧绝缘漆；将铁心重新绑扎；将铁心进行铁损试验，铁心损耗不超原国标＋15%为合格。空载电流不超原国标的＋30%为合格。

3)夹件、螺杆:将高低压上下夹件和螺杆进行整合、喷漆处理；变形损毁严重的夹件需进行整形，如若不能整形需进行更换，重新制作；拉螺杆和夹紧杆变形弯曲严重的，螺纹损坏的要进行更换，重新制作。

4)铜排:对低压铜排及导电带进行检查修复处理；变形严重或有破损的铜排进行更换；铜排重新焊接、打磨、包扎；特别注意最后氧化严重的部分要进行打磨处理。

5)高压引线:对高压引线进行检查，若损坏严重需更换；检查引线无绝缘老化，有碳化变形、变脆，引线无断股情况，接头才进行焊接、平整、清洁、包扎处理，

注意：此过程中特别注意引线绝缘距离及引线固定。

6)绝缘件对夹件绝缘进行检查，若有碳化、损坏情况需更换；对拉带绝缘进行检查，若有碳化、损坏情况需更换；对相间隔板进行检查，若有碳化、损坏情况需更换；对高、低压接线板进行检查，若有碳化、损坏情况需更换；对铁轭绝缘进行检查，若有碳化、损坏情况需更换；对导线夹进行检查，若有碳化、损坏情况需更换；对瓷压块进行检查，若有碳化、损坏情况需更换；对于绝缘需注意新绝缘完好无破漏、固定须牢靠。对绝缘油进行检测，如果油合格，对绝缘油进行过滤。如果不合格油通知委托人指定方更换新的绝缘油。

7)紧固、密封件:对紧固夹件的螺母、平垫、弹垫进行检查，若损坏需更换；对压紧瓷压块的压钉进行检查，若损坏需更换；对高、低压引线装配的铜螺栓、铜螺母、铜平垫进行检查，若损坏需更换；对紧固导线夹的六角螺栓、螺母、平垫进行检查，若损坏需更换；对紧固高、低压箱盖的六角螺栓、螺母、弹垫进行检查，若损坏需更换；对固定器身的六角螺栓、螺母、平垫、弹垫进行检查，若损坏需更换；对压盘装置和压紧螺母引入装置的密封圈进行检查，若损坏需更换；

8)壳体:清理壳体污物；对壳体进行防锈、整合、喷漆处理；壳体底座变形的需整形，特别严重的需更换。

9)电器件:对低压瓷瓶进行检查，若损坏需更换；对高压瓷瓶进行检查，若损坏需更换；对温度继电器或者PT100进行检查，若损坏需更换；对高低压连锁线进行检查，若损坏需更换.

10)变压器的试验和完好：变压器的维修后的试验；器身壳体清理；器身部件安装；器身进壳；连接控制线；安装各种铭牌、标识。

2.服务要求：根据国家相关法律法规、政策规定的要求进行工作。

3.受托人及其指派的工作人员已充分知悉并了解本项目工作内容及注意事项，受托人指派的工作人员在工作过程中发生的一切安全事故与委托人无关。

- 三、维修工期、验收标准、验收方法

1. 受托人应当在收到委托人或委托人指定方维修订单后24小时内到达现场，维修周期为7个工作日/每台/每次，维修周期从变压器返厂后开始计算。如遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延：遇有人力不可抗阻的自然灾害或施工扫障问题；或因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。

2. 双方确定，按以下标准和方式对受托人提交的工作成果进行验收：

（1）变压器维修成果的验收标准：符合国家电力法律、法规、规章政策要求，符合各项专业技术规范。

（2）变压器维修工作结束，受托人出具变压器合格试验报告后配合委托人完成验收。

- 四、质保期

质保期：1年，维修货物自委托人验收合格之日开始计算，质保期间受托人免费提供箱式变压器因受托人维修所更换元部件质量问题的更换、维修或妥善处理，此过程中给委托人造成的损失的，受托人还需承担赔偿责任。质保期在质量问题得到解决并经委托人验收合格后重新计算。在质保期内，一旦产品出现质量问题，根据委托人的通知，受托人应在48小时内派人到委托人所在地处理并赔偿委托人遭受的损失。受托人未按委托人要求对有质量问题的产品进行修理、更换的，委托人有权自行或委托第三方对合同产品进行修理或更换，由此发生的所有费用均由受托人承担。

五、委托人的协作事项

为保证受托人有效进行变压器维修工作，委托人应当向受托人提供下列协作事项：

1、现场电气接线图及分布图，历史试验数据以及相关支持文件和资料，并保证其完整性和正确性；

2、向受托人提供必要的工作配合，为受托人开展变压器维修工作提供便利。

六、合同价款及其支付方式

1、合同为含税固定单价合同，每次维修由受托人出具变压器维修方案经委托人确认出具维修订单（见附件二）后开展变压器维修工作，合同维修项目及价格见附件1，本合总金额不超XX万。

本合同单价金额已包含了受托人履行本合同范围内事项所需的人工费、材料费等全部费用，除此之外，委托人无需再向受托人支付其他任何费用。如遇税务调整，合同不含税单价不变，合同含税单价随政策调整而调整，因此发生的相应税差由受托人承担。

2、具体支付进度和支付方式为：

维修完成通过委托人指定方验收，受托人需向委托人指定方提供符合要求的税率为【】%的全额增值税专用发票，委托人的指定方在收到发票验收无误后向受托人支付合同单次维修订单金额的95%。剩余5%为质保金，在无质量问题或质量问题解决一年后由受托人提出申请，配合委托人或委托人指定方签字验收后，由委托人指定方分别向受托人支付无息质保金。

受托人未按本合同约定开具符合要求的发票时，委托人或委托人指定方有权拒绝支付价款且不视为违约，且受托人的各项合同义务仍须按本合同的约定继续履行。

3、双方账户信息如下：

受托人账户信息：

公司名称：

地址：

电话：

纳税人识别号：

开户行：

账号：

现场联系人：

委托人及委托人指定方账户信息见附件三。

- 七、违约责任

双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1、受托人提供的服务不符合合同约定的，委托人有权要求受托人继续完善，直至完成本合同项下的服务。若受托人提供的服务不符合合同约定超过15日的，委托人有权要求全部或部分解除合同不构成违约，受托人应支付解除部分合同价款的20%作为解约违约金，并且受托人应赔偿因此给委托人造成的损失。

2、因受托人未履行本合同约定义务，导致委托人为主张权利支出相关费用（包括但不限于公证费、邮寄费、差旅费、诉讼费用、律师费）均由受托人承担。

3、在变压器维修工作过程中如出现操作不当问题导致委托人或委托人指定方设备损坏及电量损失，受托人需承担100%损失的经济责任。

- 八、争议的解决方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，向委托人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 九、其它有关约定事项

1、受托人应确保为参与本项目的全部工作人员办理了保险，受托人承诺其已向指派的工作人员完成必要的安全培训，工作人员上岗前均已通过测试，确保不会发生任何安全事故，否则由受托人承担全部的后果，包括但不限于给受托人、第三方造成的经济损失、受托人工作人员人身安全等。委托人及委托人指定方承担责任后有权向受托人追责。

2、若在合同执行过程中，存在未尽事宜，双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签定补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

3、本合同有效期为自合同签订生效之日起三年，合同到期后，若双方均有意向进行合作，可进行协商后另行订合同。

4、本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。经双方法定代表人或委托代理人签字（或加盖法人章），并加盖合同专用章或公章之日起生效，如双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。

（以下无正文）

（本页为签字页）

| 委托人 | 受托人 |
| --- | --- |
| 单位名称: 山西协鑫新能源科技有限公司 | 单位名称: |
| 单位地址：山西省太原市小店区创业街17号环能科技大厦18层 | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人签字： | 法定代表人或委托代理人签字： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 邮 箱： | 邮 箱： |
| 开户银行：华夏银行股份有限公司太原亲贤街支行 | 开户银行： |
| 账 号：11765000000172342 | 账 号： |
| 税 号： 91149900MAOHKFKN8J | 税 号： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

附件一：

山西公司所属8家电站35kV变压器维修服务采购项目清单

| 序号 | 维修项目内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 35kV变压器(1600kVA及以下) | 35kV变压器(2500kVA及以上) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税单价（元） | 含税单价（元） |  |
| 1 | 故障变压器及备用变压器吊装 | / | 次 | 20 |  |  | 一项吊装包含单次变压器故障所涉及的所有吊装。 |
| 2 | 盂县晋阳（开关站位于阳泉市盂县牛村镇曲曲城村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 |  |  | 一项运输包含单台变压器故障所涉及的所有运输。 |
| 3 | 盂县协鑫（开关站位于阳泉市盂县北下庄乡后川村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 |  |  |  |
| 4 | 太谷风光（开关站位于晋中市太谷县水秀乡东怀远村东）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |  |
| 5 | 山西耀光（开关站位于吕梁市中阳县车鸣峪乡弓阳村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |  |
| 6 | 山西佳盛（临汾市汾西县团柏乡沟堡村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |  |
| 7 | 汾西协鑫（临汾市汾西县团柏乡沟堡村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 |  |  |  |
| 8 | 黎城协鑫（长治市黎城县洪井乡吴家峧村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |  |
| 9 | 芮城协鑫（运城市芮城县学张乡高寸村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 |  |  |  |
| 10 | 变压器试验费 | 包含变压器交直流绝缘耐压、绝缘介损、直阻及油耐压、色谱、微水等全部试验。 | 台 | 20 |  |  |  |
| 11 | 变压器滤油 |  | 吨 | 40 |  |  |  |
| 12 | 变压器补（换）油 | 45#克拉玛依变压器绝缘油。 | 吨 | 10 |  |  |  |
| 13 | 变压器旧油回收 |  | 吨 | 10 |  |  |  |
| 14 | 变压器吊开钟罩或吊芯检查（包含绕组、铁芯、引线、上下铁轭、全套螺栓、分接开关、熔断器熔体等检查） | / | 台 | 20 |  |  | 出具故障分析报告及维修方案。 |
| 15 | 绕组烘干及真空处理 | / | 台 | 20 |  |  |  |
| 16 | 变压器无载分接开关及操动机构维修 | / | 组 | 10 |  |  |  |
| 17 | 分接开关及操动机构更换 | / | 套 | 10 |  |  |  |
| 18 | 散热器维修 | / | 片 | 10 |  |  |  |
| 19 | 变压器箱体打磨、喷漆 | / | 台 | 20 |  |  |  |
| 20 | 高压负荷开关维修 | / | 组 | 20 |  |  |  |
| 21 | 高压负荷开关更换 | 与原型号相同的高压负荷开关，可参考BFY3I2-35/630 | 套 | 10 |  |  |  |
| 22 | 变压器渗漏油处理 | / | 台 | 20 |  |  |  |
| 23 | 高低压绕组维修（包含拆装更换） | 绕组铜线(按照每吨铜线报价） | 吨 | 5 |  |  | 结算按照实际发生绕组铜线称重计价。 |
| 24 | 废铜回收 | / | 吨 | 5 |  |  |  |
| 25 | 变压器门锁更换 | / | 套 | 20 |  |  |  |
| 26 | 高低压侧门限位开关更换 | / | 个 | 20 |  |  |  |
| 27 | 辅助绝缘材料更换 | / | 台 | 20 |  |  |  |
| 28 | 铁芯更换 | / | 台 | 10 |  |  |  |
| 29 | 铁芯回收 | / | 台 | 10 |  |  |  |
| 30 | 铜排更换 | TMY-3（50*5） | 米 | 20 |  |  |  |
| 31 | 铜排更换 | TMY-3（100*10） | 米 | 20 |  |  |  |
| 32 | 高压避雷器更换 | 与原型号相同的避雷器，可参考HY5WZ-54/142。 | 组 | 10 |  |  | 每组3个 |
| 33 | 压力释放阀更换 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 34 | 高压支柱绝缘子更换 | / | 组 | 10 |  |  | 每组3个 |
| 35 | 低压支柱绝缘子更换 | / | 组 | 10 |  |  | 每组3个 |
| 36 | 带电显示DXN更换（含传感器） | / | 套 | 10 |  |  |  |
| 37 | 电磁锁更换 | / | 套 | 10 |  |  |  |
| 38 | 高压熔筒更换（含与箱变匹配的熔断器） | 与原型号相同的熔筒及熔断器，参考熔断器型号为XRNT3A-40.5/40A-31.5KA。 | 套 | 10 |  |  | 每套3只 |
| 39 | 断路器更换 | 与原型号相同的抽屉式断路器，参考CW1-3200型万能式断路器 | 套 | 10 |  |  |  |
| 40 | 电流互感器更换 | 与原型号相同的电流互感器，参考BH-0.66 2500/5A 0,5。 | 个 | 10 |  |  |  |
| 41 | 浪涌保护器更换 | 与原型号相同的电流互感器，可参考ZYMS-100B/3P | 组 | 10 |  |  |  |
| 42 | 断路器更换 | 与原型号相同的断路器，可参考ZCM3-400M/3300 400A。 | 只 | 10 |  |  |  |
| 43 | 断路器更换 | 与原型号相同的断路器，可参考CM3-100M/3300 16A | 只 | 10 |  |  |  |
| 44 | 隔离变压器更换 | 与原型号相同的隔离变压器，可参考SG-5kVA 0.5±5%/0.4Kv-0.23kV Dyn11。 | 台 | 10 |  |  |  |
| 45 | 变压器高低压密封垫圈更换 | / | 米 | 100 |  |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：

XXXX公司XX电站35kV变压器维修服务订单

订单编号：

订单日期：

：

本公司已与贵公司签订变压器维修服务合同，现按照《山西协鑫新能源科技有限公司所属8家项目电站35kV变压器维修服务合同》的约定，向贵方发送订单如下：

一、服务内容

XX电站1#号变压器（XXkVA）

| 序号 | 维修名称 | 规格型号 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币大写： （小写 ） |  |  |  |  |

二、服务期

在贵方收到本订单后24小时内到场现场，如需返厂维修，返厂后7个工作日内完成变压器维修工作。

三、其他约定

本订单未约定的按照编号为                  的协议执行。

四、发票开具及发票邮寄地址

1、发票开具信息

发票应符合以下要求，否则我司将无法付款：

单位名称：

税号：

帐号：

开户银行：

地址：

电话：

2、发票邮寄地址

收件人：

收件人地址：

收件人联系方式：

五、本订单在委托人委托人盖章后采用传真或扫描或电子邮件的方式进行发送，纸质件原件通过快递方式进行递送，贵方收到即生效（以先到者为准）。

订单发送人（委托人）： (盖章）

时间：

订单接收人（受托人）： （盖章）

时间：

注：一、订单发送单位联系人信息：

联系人：

电话：

邮箱：

二、本订单一式      份，需加盖骑缝章。

三、请受托人收到本订单后在订单原件上加盖公章或合同章回传确认收到订单、并快递寄回我方，受托人不盖章寄回不影响本订单效力。

附件三：山西协鑫新能源科技有限公司关联委托人信息

委托人合同主体：山西协鑫新能源科技有限公司

地址：山西综改示范区太原学府园区高新街 17 号 2 幢 18 层

委托人指定方1：盂县晋阳新能源发电有限公司

地址：阳泉盂县牛村镇曲曲城村

纳税人识别号：911403220972661625

开户行：中国建设银行股份有限公司盂县支行

账号：14001637208050503318

委托人指定方2：盂县协鑫光伏电力有限公司

地址：阳泉盂县北下庄乡后川村

纳税人识别号：91140322MA0GWPR062

开户行：中国工商银行股份有限公司阳泉德胜街支行

账号：0503005209200189740

委托人指定方3：太谷县风光发电有限公司

地址：山西省晋中市太谷县水秀乡东怀远村东

纳税人识别号：91140726592983580U

开户行：中国农业银行太谷县支行

账号：04343001040015384

委托人指定方4：山西耀光新能源科技有限公司

地址：山西省吕梁市中阳县车鸣峪乡弓阳村

纳税人识别号：91140106MA0HM13T1E

开户行：中国农业银行股份有限公司中阳县支行

账号：04627001040011612

委托人指定方5：汾西县协鑫光伏电力有限公司

地址：山西省临汾市汾西县团柏乡沟堡村

纳税人识别号：91141034MA0H1XB672

开户行：中国建设银行股份有限公司太原迎泽支行

账号：14050156880809787878

委托人指定方6：山西佳盛能源股份有限公司

地址：山西省临汾市古县北平镇辛庄村

纳税人识别号：91141000058885171R

开户行：中国工商银行太原高新开发区支行

账号：0502121609200235452

委托人指定方7：芮城县协鑫光伏电力有限公司

地址：芮城县学张乡高寸村

纳税人识别号：91140830MA0GWPXM4L

开户行：中国农业银行芮城县支行

账号：04511101040016493

委托人指定方8：黎城协鑫光伏电力有限公司

地址：黎城县洪井乡吴家峧村

纳税人识别号：91140426080967560G

开户行：中国银行黎城县支行

账号：140476851453

附件四：

安健环协议

委托人：

受托人：

根据《安全生产法》及有关规程规定，为规范双方安全生产管理制度，更好地加强安全生产监督，保障外委单位施工人员的权利，提高外委单位施工人员的安全意识，防止和避免生产安全事故的发生，保证维护合同的顺利执行，经甲乙双方在公平、公正、平等的原则下共同达成如下协议：

## 一、基本原则

甲、乙双方严格按照《安全生产法》及相关的法律法规和委托人要求的安全施工措施组织施工。

## 二、委托人责任

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。

（三）组织对受托人施工现场安全生产检查，监督受托人及时处理发现的各项安全隐患。

（四）委托人现场人员对受托人现场人员有安全检查、督促的责任和义务，对违反安全生产的人员有处罚的权利。

（五）委托人有权对受托人参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程进行考核，对不合格人员有权要求受托人调换。

（六）委托人负责协调施工过程中的有关安全事宜。

## 三、受托人责任

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规和安全生产的规定，认真执行合同中的有安全要求。

（二）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理（负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应满足安全需要，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）受托人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）受托人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须进行上岗前的安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、机动车驾驶等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方可持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（六）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。由于因防护不齐全造成的损失由受托人负全责。

（七）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（八）受托人必须按照项目现场特点，组织制定事故应急救援预案；如果发生安全事故应坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人，并赔偿由此造成的全部损失。

（九）由受托人拟定施工安全措施，并以书面形式提交委托人，经委托人审批后由受托人组织实施，受托人必须严格按要求组织施工。

（十）受托人必须为所有来本项目服务的人员购买相应的人身保险。

（十一）受托人施工（管理）人员必须严格遵守和执行委托人审批同意的安全施工措施。

（十二）受托人必须建立相应的安全制度体系。受托人在施工期间，必须配备不少于 1 名的人员负责施工的安全工作。其专职安全人员名单报委托人备案。

（十三）受托人对合同范围内的安全负全部责任。受托人应认真执行委托人有关安全管理工作的规定，委托人在检查中发现并指出受托人施工中存在的不安全因素，受托人应及时采取有效措施予以改正，若受托人故意延误或拒绝改正时，则委托人有权责令其停工整改，直至消除安全隐患为止，由此造成的经济损失由受托人负责。由非委托人原因引起的人员伤亡、材料设备损坏、工期延误等，一切责任和费用均由受托人自行承担。

（十四）受托人应做好施工期的安全保护和监测工作，防止发生触电、机械伤害、交通事故等现象出现，切实作好施工预防工作。

（十五）受托人应按照相关规定及标准，随时做好施工现场的粉尘、噪音、触电、机械伤害和有害气体的安全防护工作，随时进行相应的监测，及时向委托人报告监测情况。

（十六）受托人在进场施工 3 天内向委托人提交一份受托人施工的所有人员（含管理人员）名单及受托人的现场机构和人员安排情况报告表。

（十七）受托人在委托人现场期间，应做好现场的环保工作，杜绝任何破坏环境或污染环境的事件发生。

（十八）特种作业应持证上岗，不是特种工种不得从事特种作业或不是同种特种工种操作另一特种作业。如有发现坚决制止并视情况进行处罚。

（十九）受托人各级生产负责人必须贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，切实做到以人为本、对员工的生命负责，对委托人、当地政府、对安全生产负责。

## 四、违约责任

（一）委托人有权检查督促受托人执行国家、地方政府有关安全生产工作方面的法律、条例、规定，对受托人不符合安全文明生产的行为进行制止、对冒险作业或危及生命安全的行为有权命令停止其工作，并对其执行300-2000元不等的罚款，纠正并发出安全隐患整改通知书、接受安全再教育且观其态度。行为继续不改甚至恶劣的、勒令其出场。

（二）项目发生以下情况应停工整顿，并由此停工造成的违约责任由受托人承担。

1.人身伤亡事故；

2.工作场内火灾事故；

3.发生违章冒险作业经教育、罚款后仍不听劝告的；

4.施工现场脏、乱、差，不能满足安全文明施工要求的；

5.发生打架、聚众、闹事等。

（三）委托人提出作业要求时，受托人应落实作业安全基本条件，明确施工安全作业要求及注意事项，履行施工安全管理责任，保证安全施工。若因受托人安全权力缺失、安全设施不到位、违章作业等原因导致发生人身伤害或伤亡事故后进行治疗、善后、赔偿等工作，由受托人负责并承担相关费用。

五、其他

（一）本协议作为合同附件，与合同数量保持一致。

（二）本协议经双方负责人签字并加盖公章后生效。合同价款全部结算完毕后自行失效。

委托人 ：                     受托人：

法定代表人                    法定代表人：

或委托代理人：                或委托代理人：

日期：   年   月   日         日期：    年   月   日

# 第四章  谈判申请文件格式要求

谈判申请文件编写说明：

1．谈判申请文件按统一格式填写，并按第二章“谈判须知”中的相关要求装订成册。

2．谈判报价按第二章“谈判须知”第七项谈判报价要求及本章所列格式填报。

3. 谈判申请单位应根据实际需要，自行增加有关说明、清单、表格，以清楚、明确表示投标内容及价格组成。

4．不按要求格式编制的谈判申请文件可能导致谈判申请被拒绝，谈判申请单位谨慎使用该权利。

注：注明“文件格式”的内容不可任意更改、删除，必须按照固定格式进行填写，否则将按照第二章第八项谈判评审办法中形式性评审“按谈判申请文件格式要求”规定进行处理。

5. 谈判申请文件包括但不限以下组成部分：

（1）谈判申请函；

（2）廉洁谈判保证书；

（3）谈判报价书；

（4）法定代表人身份证明书；

（5）法定代表人授权委托书；

（6）资格申请文件；

（7）商务谈判申请文件；

（8）技术谈判申请文件；

（9）谈判申请单位认为有必要提供的其他资料。

6.装订要求：

谈判申请文件用A4幅面出版，竖向左侧装订（最终报价确认书无需装订，需单独携带至谈判现场填写）。谈判申请文件的正本与副本应编制目录并分别塑封装订成册，采用热熔胶装方式装订；谈判申请文件装订应牢固，并逐页标注连续页码，否则，采购人对于谈判申请文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。每本谈判申请文件超过100页的建议采用双面打印。不按要求编制的文件有可能导致其谈判申请文件被拒绝。

【封面格式】：（“文件格式”）

正（副）本

（项目名称）

谈判申请文件

项目编号：

谈判申请单位：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：2024年  月 日

谈判申请文件格式中的日期仅起提示作用，谈判申请单位可根据实际情况进行修改。

## 一、谈判申请函（“文件格式”）

致：山西协鑫新能源科技有限公司

我方收到山西协鑫新能源科技有限公司（项目编号：         ）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该项目的谈判。

1、我方愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，承担                的任务，承诺严格执行谈判申请单位的责任和义务，初次报价为人民币大写(包含项目工作人员差旅费、食宿费、办公用品费等)：                   ，人民币小写：                  。

2、我方现提交的谈判申请文件份数：谈判申请文件正本：1份，副本：4份，电子版本：1份（PDF格式和word格式）。

3、若我方成交，愿意以我方的法定代表人或其委托代理人在谈判现场填报的最终报价为最后成交价，我方承诺我方填报的初次报价和最终报价包括了我方成交后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险，但不包括合同规定的价格调整。

4、保证忠实地执行买卖双方所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。愿意向贵方提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

5、我方已详细审阅全部竞争性谈判文件，包括采购人所发出的一切有效的书面通知、修改及补充（如有），以及全部参考资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面产生误解而要求采购人解释和承担责任的权利。

谈判申请单位：                    （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

日期：2024年  月 日

## 二、廉洁谈判保证书（“文件格式”）

致：山西协鑫新能源科技有限公司

为了积极配合贵单位进行的        （项目名称）            的谈判工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保谈判采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段进行竞争。

4、按照竞争性谈判文件规定的方式进行报价，不隐瞒本单位资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人涉及招标的部门及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人员的配偶、子女分包此次采购项目。

8、不向采购人涉及采购的部门及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向相关部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

谈判申请单位：                     （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

日期：2024年  月  日

## 三、谈判报价书（“文件格式”）

致：山西协鑫新能源科技有限公司

我公司仔细审阅了    （项目名称）        竞争性谈判文件中的所有条款内容及采购人所发出的一切有效的书面通知、修改及补充（如有），经研究决定对一下作出承诺：

- 我公司初次报价：人民币          元（大写：                 ）报价包含项目工作人员差旅费、设备进出场费、运费、维修费、税费等，详见报价表。

报价表

（注：此表须根据具体项目编制报价表以免出现各谈判单位报价内容不一致）

| 序号 | 维修项目内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 35kV变压器(1600kVA及以下) | 35kV变压器(2500kVA及以上) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税单价（元） | 含税单价（元） |  |
| 1 | 故障变压器及备用变压器吊装 | / | 次 | 20 |  |  | 一项吊装包含单次变压器故障所涉及的所有吊装。 |
| 2 | 盂县晋阳（开关站位于阳泉市盂县牛村镇曲曲城村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 |  |  | 一项运输包含单台变压器故障所涉及的所有运输。 |
| 3 | 盂县协鑫（开关站位于阳泉市盂县北下庄乡后川村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 |  |  |  |
| 4 | 太谷风光（开关站位于晋中市太谷县水秀乡东怀远村东）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |  |
| 5 | 山西耀光（开关站位于吕梁市中阳县车鸣峪乡弓阳村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |  |
| 6 | 山西佳盛（临汾市汾西县团柏乡沟堡村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |  |
| 7 | 汾西协鑫（临汾市汾西县团柏乡沟堡村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 |  |  |  |
| 8 | 黎城协鑫（长治市黎城县洪井乡吴家峧村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |  |
| 9 | 芮城协鑫（运城市芮城县学张乡高寸村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 |  |  |  |
| 10 | 变压器试验费 | 包含变压器交直流绝缘耐压、绝缘介损、直阻及油耐压、色谱、微水等全部试验。 | 台 | 20 |  |  |  |
| 11 | 变压器滤油 |  | 吨 | 40 |  |  |  |
| 12 | 变压器补（换）油 | 45#克拉玛依变压器绝缘油。 | 吨 | 10 |  |  |  |
| 13 | 变压器旧油回收 |  | 吨 | 10 |  |  |  |
| 14 | 变压器吊开钟罩或吊芯检查（包含绕组、铁芯、引线、上下铁轭、全套螺栓、分接开关、熔断器熔体等检查） | / | 台 | 20 |  |  | 出具故障分析报告及维修方案。 |
| 15 | 绕组烘干及真空处理 | / | 台 | 20 |  |  |  |
| 16 | 变压器无载分接开关及操动机构维修 | / | 组 | 10 |  |  |  |
| 17 | 分接开关及操动机构更换 | / | 套 | 10 |  |  |  |
| 18 | 散热器维修 | / | 片 | 10 |  |  |  |
| 19 | 变压器箱体打磨、喷漆 | / | 台 | 20 |  |  |  |
| 20 | 高压负荷开关维修 | / | 组 | 20 |  |  |  |
| 21 | 高压负荷开关更换 | 与原型号相同的高压负荷开关，可参考BFY3I2-35/630 | 套 | 10 |  |  |  |
| 22 | 变压器渗漏油处理 | / | 台 | 20 |  |  |  |
| 23 | 高低压绕组维修（包含拆装更换） | 绕组铜线(按照每吨铜线报价） | 吨 | 5 |  |  | 结算按照实际发生绕组铜线称重计价。 |
| 24 | 废铜回收 | / | 吨 | 5 |  |  |  |
| 25 | 变压器门锁更换 | / | 套 | 20 |  |  |  |
| 26 | 高低压侧门限位开关更换 | / | 个 | 20 |  |  |  |
| 27 | 辅助绝缘材料更换 | / | 台 | 20 |  |  |  |
| 28 | 铁芯更换 | / | 台 | 10 |  |  |  |
| 29 | 铁芯回收 | / | 台 | 10 |  |  |  |
| 30 | 铜排更换 | TMY-3（50*5） | 米 | 20 |  |  |  |
| 31 | 铜排更换 | TMY-3（100*10） | 米 | 20 |  |  |  |
| 32 | 高压避雷器更换 | 与原型号相同的避雷器，可参考HY5WZ-54/142。 | 组 | 10 |  |  | 每组3个 |
| 33 | 压力释放阀更换 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 34 | 高压支柱绝缘子更换 | / | 组 | 10 |  |  | 每组3个 |
| 35 | 低压支柱绝缘子更换 | / | 组 | 10 |  |  | 每组3个 |
| 36 | 带电显示DXN更换（含传感器） | / | 套 | 10 |  |  |  |
| 37 | 电磁锁更换 | / | 套 | 10 |  |  |  |
| 38 | 高压熔筒更换（含与箱变匹配的熔断器） | 与原型号相同的熔筒及熔断器，参考熔断器型号为XRNT3A-40.5/40A-31.5KA。 | 套 | 10 |  |  | 每套3只 |
| 39 | 断路器更换 | 与原型号相同的抽屉式断路器，参考CW1-3200型万能式断路器 | 套 | 10 |  |  |  |
| 40 | 电流互感器更换 | 与原型号相同的电流互感器，参考BH-0.66 2500/5A 0,5。 | 个 | 10 |  |  |  |
| 41 | 浪涌保护器更换 | 与原型号相同的电流互感器，可参考ZYMS-100B/3P | 组 | 10 |  |  |  |
| 42 | 断路器更换 | 与原型号相同的断路器，可参考ZCM3-400M/3300 400A。 | 只 | 10 |  |  |  |
| 43 | 断路器更换 | 与原型号相同的断路器，可参考CM3-100M/3300 16A | 只 | 10 |  |  |  |
| 44 | 隔离变压器更换 | 与原型号相同的隔离变压器，可参考SG-5kVA 0.5±5%/0.4Kv-0.23kV Dyn11。 | 台 | 10 |  |  |  |
| 45 | 变压器高低压密封垫圈更换 | / | 米 | 100 |  |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他未列项目，根据维修方案评估确定。本单价为含税单价，税率为x%。 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）若我方报价被采购人接受，我方承诺本项目成交价以最终报价为准。

备注：报价明细需具体到每个项目。

谈判申请单位：                     （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

日期：2024年  月  日

◆附件：最终报价确认书（“文件格式”）

致：山西协鑫新能源科技有限公司

我公司仔细审阅了      （项目名称）             竞争性谈判文件中的所有条款内容及采购人所发出的一切有效的书面通知、修改及补充（如有），经双方协商谈判，对以下谈判结果进行确认：

（1）我公司最终报价：：人民币          元（大写：                ）报价包含项目工作人员差旅费、设备进出场费、税费等，详见报价表。

最终报价表

（注：此表须根据具体项目编制报价表以免出现各谈判单位报价内容不一致）

| 序号 | 维修项目内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 35kV变压器(1600kVA及以下) | 35kV变压器(2500kVA及以上) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税单价（元） | 含税单价（元） |  |
| 1 | 故障变压器及备用变压器吊装 | / | 次 | 20 |  |  | 一项吊装包含单次变压器故障所涉及的所有吊装。 |
| 2 | 盂县晋阳（开关站位于阳泉市盂县牛村镇曲曲城村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 |  |  | 一项运输包含单台变压器故障所涉及的所有运输。 |
| 3 | 盂县协鑫（开关站位于阳泉市盂县北下庄乡后川村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 |  |  |  |
| 4 | 太谷风光（开关站位于晋中市太谷县水秀乡东怀远村东）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |  |
| 5 | 山西耀光（开关站位于吕梁市中阳县车鸣峪乡弓阳村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |  |
| 6 | 山西佳盛（临汾市汾西县团柏乡沟堡村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |  |
| 7 | 汾西协鑫（临汾市汾西县团柏乡沟堡村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 |  |  |  |
| 8 | 黎城协鑫（长治市黎城县洪井乡吴家峧村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |  |
| 9 | 芮城协鑫（运城市芮城县学张乡高寸村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 |  |  |  |
| 10 | 变压器试验费 | 包含变压器交直流绝缘耐压、绝缘介损、直阻及油耐压、色谱、微水等全部试验。 | 台 | 20 |  |  |  |
| 11 | 变压器滤油 |  | 吨 | 40 |  |  |  |
| 12 | 变压器补（换）油 | 45#克拉玛依变压器绝缘油。 | 吨 | 10 |  |  |  |
| 13 | 变压器旧油回收 |  | 吨 | 10 |  |  |  |
| 14 | 变压器吊开钟罩或吊芯检查（包含绕组、铁芯、引线、上下铁轭、全套螺栓、分接开关、熔断器熔体等检查） | / | 台 | 20 |  |  | 出具故障分析报告及维修方案。 |
| 15 | 绕组烘干及真空处理 | / | 台 | 20 |  |  |  |
| 16 | 变压器无载分接开关及操动机构维修 | / | 组 | 10 |  |  |  |
| 17 | 分接开关及操动机构更换 | / | 套 | 10 |  |  |  |
| 18 | 散热器维修 | / | 片 | 10 |  |  |  |
| 19 | 变压器箱体打磨、喷漆 | / | 台 | 20 |  |  |  |
| 20 | 高压负荷开关维修 | / | 组 | 20 |  |  |  |
| 21 | 高压负荷开关更换 | 与原型号相同的高压负荷开关，可参考BFY3I2-35/630 | 套 | 10 |  |  |  |
| 22 | 变压器渗漏油处理 | / | 台 | 20 |  |  |  |
| 23 | 高低压绕组维修（包含拆装更换） | 绕组铜线(按照每吨铜线报价） | 吨 | 5 |  |  | 结算按照实际发生绕组铜线称重计价。 |
| 24 | 废铜回收 | / | 吨 | 5 |  |  |  |
| 25 | 变压器门锁更换 | / | 套 | 20 |  |  |  |
| 26 | 高低压侧门限位开关更换 | / | 个 | 20 |  |  |  |
| 27 | 辅助绝缘材料更换 | / | 台 | 20 |  |  |  |
| 28 | 铁芯更换 | / | 台 | 10 |  |  |  |
| 29 | 铁芯回收 | / | 台 | 10 |  |  |  |
| 30 | 铜排更换 | TMY-3（50*5） | 米 | 20 |  |  |  |
| 31 | 铜排更换 | TMY-3（100*10） | 米 | 20 |  |  |  |
| 32 | 高压避雷器更换 | 与原型号相同的避雷器，可参考HY5WZ-54/142。 | 组 | 10 |  |  | 每组3个 |
| 33 | 压力释放阀更换 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 34 | 高压支柱绝缘子更换 | / | 组 | 10 |  |  | 每组3个 |
| 35 | 低压支柱绝缘子更换 | / | 组 | 10 |  |  | 每组3个 |
| 36 | 带电显示DXN更换（含传感器） | / | 套 | 10 |  |  |  |
| 37 | 电磁锁更换 | / | 套 | 10 |  |  |  |
| 38 | 高压熔筒更换（含与箱变匹配的熔断器） | 与原型号相同的熔筒及熔断器，参考熔断器型号为XRNT3A-40.5/40A-31.5KA。 | 套 | 10 |  |  | 每套3只 |
| 39 | 断路器更换 | 与原型号相同的抽屉式断路器，参考CW1-3200型万能式断路器 | 套 | 10 |  |  |  |
| 40 | 电流互感器更换 | 与原型号相同的电流互感器，参考BH-0.66 2500/5A 0,5。 | 个 | 10 |  |  |  |
| 41 | 浪涌保护器更换 | 与原型号相同的电流互感器，可参考ZYMS-100B/3P | 组 | 10 |  |  |  |
| 42 | 断路器更换 | 与原型号相同的断路器，可参考ZCM3-400M/3300 400A。 | 只 | 10 |  |  |  |
| 43 | 断路器更换 | 与原型号相同的断路器，可参考CM3-100M/3300 16A | 只 | 10 |  |  |  |
| 44 | 隔离变压器更换 | 与原型号相同的隔离变压器，可参考SG-5kVA 0.5±5%/0.4Kv-0.23kV Dyn11。 | 台 | 10 |  |  |  |
| 45 | 变压器高低压密封垫圈更换 | / | 米 | 100 |  |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他未列项目，根据维修方案评估确定。本单价为含税单价，税率为x%。 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）若我方最终报价被采购人接受，本最终报价书自合同签订之日至合同履行完为止保持有效。

谈判申请单位：                     （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

日期：2024年  月  日

（备注：此表"最终报价确认书"无需装订在谈判申请文件中，最终报价由法定代表人或委托代理人根据实际谈判情况在谈判现场亲笔填报。本最终报价书只能单面打印。）

## 四、法定代表人身份证明书（“文件格式”）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系             （谈判申请单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

谈判申请单位：             (盖章)

日期：2024年  月  日

附：法定代表人身份证复印件如下

（身份证复印件）

## 五、法定代表人授权委托书（“文件格式”）

致：山西协鑫新能源科技有限公司

我单位    （谈判申请单位名称）   是中华人民共和国合法企业，注册地址                   。    （法定代表人姓名）  特授权     （被授权人姓名及身份证代码）        代表我单位全权办理对上述项目的竞争性谈判、确定最终报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我单位对被授权人确定的最终报价及签名负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

谈判申请单位：     (全称)  (盖单位公章)

法定代表人：             （签字或盖章）

委托代理人：             （签字或盖章）

委托代理人职务：

日期：2024年 月  日

附：授权委托代理人身份证复印件如下

（身份证复印件）

## 六、资格申请文件（“文件格式”）

（一）企业基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 法定代表人： |  |
| 3 | 电话： | 联系人: |
| 4 | 传真： | 电子邮箱: |
| 5 | 注册地： | 注册年份： |
| 6 | 其他 |  |
| 7 | 主营范围 1、 2、 3、 4、 … … |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |

（二）资格申请资料

1.营业执照；

2.xx年经审计的年度审计报告；

3.没有骗取中标和严重违法、违约及无不良记录的承诺。

注：谈判申请单位须承诺“最近3年内没有骗取中标和严重违法、违约及无不良记录；谈判申请文件中的所有内容真实、有效，一旦发现隐瞒造假则无条件接受相关处理。”

4.其它资格申请文件（如有则附）。

承诺书

致：山西协鑫新能源科技有限公司

我公司承诺最近3年内没有骗取中标和严重违法、违约及无不良记录；谈判申请文件中的所有内容真实、有效，一旦发现隐瞒造假则无条件接受相关处理。

谈判申请单位：                     （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

日期：2024年  月  日

## 七、商务谈判申请文件

商务谈判申请文件包括不限于以下部分：

- 类似项目业绩（需提供中标通知书或合同复印件或业主评价等材料，详见附件1）；

- 企业相关获奖证书和荣誉证书；

- 最新一期经审计的财务报告；

- 谈判申请单位认为有必要递交的其他资料（如公司名变更证明、相关情况说明等）。

附件1：近三年类似项目业绩表（xxx-xxx）

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

附: 近三年类似项目业绩的相关证明材料，如中标通知书或合同复印件或业主评价等。

谈判申请单位：                     （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

日期：2024年  月  日

## 八、技术谈判申请文件

技术谈判申请文件包括不限于以下部分：

- 实施方案（包括实施目标、内容与结构、定位与设计、技术与资源、创新与特色等，详见附件1）；

- 进度计划及周期承诺（包括服务期限内的进度计划和相关承诺等，详见附件2）；

- 项目组织机构配置（包括为完成本项目成立的组织机构、人员配置、职责分工及协调计划，详见附件3）；

- 服务承诺（包括服务质量承诺、服务违约承诺等，详见附件4）。

附件1：维修方案

致：山西协鑫新能源科技有限公司

本书作为  （谈判申请单位）  对      （项目名称）      采购提供的服务实施方案。

我方承诺提供以下实施方案并承担相应的法律责任：

1、实施目标：……

2、内容与结构：……

3、定位与设计：……

4、……

（内容、格式可自拟）

谈判申请单位：                     （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

日期：2024年  月  日

附件2：进度计划及周期承诺

致：山西协鑫新能源科技有限公司

本书作为  （谈判申请单位）  对      （项目名称）      采购提供的进度计划及周期承诺。

我方承诺提供以下进度计划及周期承诺并承担相应的法律责任：

1、……

2、……

3、……

（内容、格式可自拟）

谈判申请单位：                     （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

日期：2024年  月  日

附件3：项目组织机构配置

致：山西协鑫新能源科技有限公司

本书作为  （谈判申请单位）  对      （项目名称）      采购提供的项目组织机构配置，负责完成本项目的所有工作。

1、项目负责人配置：详见“表1：项目负责人情况表”

2、项目组成员配置：详见“表2：项目组成员情况表”

3、职责分工及协调计划：……

……

（内容、格式可自拟）

谈判申请单位：                     （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

日期：2024年  月  日

表1：项目负责人情况表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 已完类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 业主名称 |  | 项目地点 |  | 合同金额 （万元） |  | 项目实施情况及业绩 |  |  | 业主评价 意见 |

注： 1．此表可扩展。

2．应提供身份证并同时提供劳动合同或社保证明等复印件，并附于本表后。

表2：项目组成员情况表

| 名称 | 姓名 | 拟担任职务 | 职称 | 主要资历、经验及类似项目业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各 专 业 主 要 负 责 人 |  |  |  |  |

注： 1．此表可扩展。

附件4：服务承诺

致：山西协鑫新能源科技有限公司

本书作为  （谈判申请单位）  对      （项目名称）      采购提供的服务承诺。

我方承诺提供以下服务：

1、……

2、……

3、……

（内容、格式可自拟）

谈判申请单位：                     （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

- 日期：2024年  月  日

## 九、谈判申请单位认为有必要提供的其他资料

（内容、格式自拟）

## 第五章  项目需求及技术要求

本项目的工作内容主要包括：

山西协鑫新能源科技有限公司所属盂县晋阳、盂县协鑫、山西耀光、太谷风光、山西佳盛、汾西协鑫、黎城协鑫、芮城协鑫8家电站合计共计362台35kV箱式变压器，6台35kV SVG连接变压器，参考各电站自并网以来变压器故障情况，现按照公司“控成本、多发电”的管理要求，现计划开展8家电站变压器维修服务采购工作。

3.采购范围：根据现场需要，相关变压器抢修项目清单如下：

山西公司所属8家电站35kV变压器维修服务采购项目清单

| 序号 | 维修项目内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障变压器及备用变压器吊装 | / | 次 | 20 | 一项吊装包含单次变压器故障所涉及的所有吊装。 |  |
| 2 | 盂县晋阳（开关站位于阳泉市盂县牛村镇曲曲城村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 | 一项运输包含单台变压器故障所涉及的所有运输。 |  |
| 3 | 盂县协鑫（开关站位于阳泉市盂县北下庄乡后川村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 |  |  |
| 4 | 太谷风光（开关站位于晋中市太谷县水秀乡东怀远村东）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |
| 5 | 山西耀光（开关站位于吕梁市中阳县车鸣峪乡弓阳村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |
| 6 | 山西佳盛（临汾市汾西县团柏乡沟堡村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |
| 7 | 汾西协鑫（临汾市汾西县团柏乡沟堡村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 |  |  |
| 8 | 黎城协鑫（长治市黎城县洪井乡吴家峧村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 2 |  |  |
| 9 | 芮城协鑫（运城市芮城县学张乡高寸村）故障变压器运输（含往返运输）及备用变压器站内运输并安装在指定位置 | / | 趟 | 5 |  |  |
| 10 | 变压器试验费 | 包含变压器交直流绝缘耐压、绝缘介损、直阻及油耐压、色谱、微水等全部试验。 | 台 | 20 |  |  |
| 11 | 变压器滤油 |  | 吨 | 40 |  |  |
| 12 | 变压器补（换）油 | 45#克拉玛依变压器绝缘油。 | 吨 | 10 |  |  |
| 13 | 变压器旧油回收 |  | 吨 | 10 |  |  |
| 14 | 变压器吊开钟罩或吊芯检查（包含绕组、铁芯、引线、上下铁轭、全套螺栓、分接开关、熔断器熔体等检查） | / | 台 | 20 | 出具故障分析报告及维修方案。 |  |
| 15 | 绕组烘干及真空处理 | / | 台 | 20 |  |  |
| 16 | 变压器无载分接开关及操动机构维修 | / | 组 | 10 |  |  |
| 17 | 分接开关及操动机构更换 | / | 套 | 10 |  |  |
| 18 | 散热器维修 | / | 片 | 10 |  |  |
| 19 | 变压器箱体打磨、喷漆 | / | 台 | 20 |  |  |
| 20 | 高压负荷开关维修 | / | 组 | 20 |  |  |
| 21 | 高压负荷开关更换 | 与原型号相同的高压负荷开关，可参考BFY3I2-35/630 | 套 | 10 |  |  |
| 22 | 变压器渗漏油处理 | / | 台 | 20 |  |  |
| 23 | 高低压绕组维修（包含拆装更换） | 绕组铜线(按照每吨铜线报价） | 吨 | 5 | 结算按照实际发生绕组铜线称重计价。 |  |
| 24 | 废铜回收 | / | 吨 | 5 |  |  |
| 25 | 变压器门锁更换 | / | 套 | 20 |  |  |
| 26 | 高低压侧门限位开关更换 | / | 个 | 20 |  |  |
| 27 | 辅助绝缘材料更换 | / | 台 | 20 |  |  |
| 28 | 铁芯更换 | / | 台 | 10 |  |  |
| 29 | 铁芯回收 | / | 台 | 10 |  |  |
| 30 | 铜排更换 | TMY-3（50*5） | 米 | 20 |  |  |
| 31 | 铜排更换 | TMY-3（100*10） | 米 | 20 |  |  |
| 32 | 高压避雷器更换 | 与原型号相同的避雷器，可参考HY5WZ-54/142。 | 组 | 10 | 每组3个 |  |
| 33 | 压力释放阀更换 | / | 个 | 10 |  |  |
| 34 | 高压支柱绝缘子更换 | / | 组 | 10 | 每组3个 |  |
| 35 | 低压支柱绝缘子更换 | / | 组 | 10 | 每组3个 |  |
| 36 | 带电显示DXN更换（含传感器） | / | 套 | 10 |  |  |
| 37 | 电磁锁更换 | / | 套 | 10 |  |  |
| 38 | 高压熔筒更换（含与箱变匹配的熔断器） | 与原型号相同的熔筒及熔断器，参考熔断器型号为XRNT3A-40.5/40A-31.5KA。 | 套 | 10 | 每套3只 |  |
| 39 | 断路器更换 | 与原型号相同的抽屉式断路器，参考CW1-3200型万能式断路器 | 套 | 10 |  |  |
| 40 | 电流互感器更换 | 与原型号相同的电流互感器，参考BH-0.66 2500/5A 0,5。 | 个 | 10 |  |  |
| 41 | 浪涌保护器更换 | 与原型号相同的电流互感器，可参考ZYMS-100B/3P | 组 | 10 |  |  |
| 42 | 断路器更换 | 与原型号相同的断路器，可参考ZCM3-400M/3300 400A。 | 只 | 10 |  |  |
| 43 | 断路器更换 | 与原型号相同的断路器，可参考CM3-100M/3300 16A | 只 | 10 |  |  |
| 44 | 隔离变压器更换 | 与原型号相同的隔离变压器，可参考SG-5kVA 0.5±5%/0.4Kv-0.23kV Dyn11。 | 台 | 10 |  |  |
| 45 | 变压器高低压密封垫圈更换 | / | 米 | 100 |  |  |
| 其他未列项目，根据维修方案评估确定。 |  |  |  |  |  |  |