脱硫氧化风机中冷器改造

技术规范书

批准：

审核：

编制：

2024年9月9日

脱硫氧化风机中冷器改造技术规范书

一、总则

1、本技术规范书对云南能投曲靖发电有限公司脱硫氧化风机中冷器改造提出了技术方面的要求，它包括该设备的功能设计、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。

2、本技术协议提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足需方所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

3、如果投标方未以书面形式对本技术方案提出异议，则意味着投标方完全响应本技术方案的要求，投标方提供的中冷器以及资料和服务等应完全满足本技术方案和有关工业标准的要求。若有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“对技术方案的意见和同技术方案的差异”为标题的专门章节中加以说明。

二、标准和规范

本技术规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本。若发现本协议与参照的文献之间有不一致之处，投标方应向招标方指明。

引用规范和标准：

DL5000-2000       火力发电厂设计技术规程

DL/T 869-2004     火力发电厂焊接技术规程

DL 5190.3-2012    电力建设施工技术规范 第3部分：汽轮发电机组

GB/T 151-2014     热交换器

三、技术及性能要求

1 基本规格和容量

  - 设备名称：管壳式中冷器

  - 1.2用途

用于冷却脱硫氧化风机（罗茨风机）一级风机出口的热风，保证二级罗茨风机的正常工作。

原制造厂家：长沙鼓风机厂

1.3技术参数

| 名 称 | 数 值 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 壳侧 | 管侧 |  |
| 原型号 | TAR-295 | TAR-295 |  |
| 工作压力 | 0.20 MPa | ≈0.4MPa |  |
| 设计压力 | 120Kpa | ≈0.6MPa |  |
| 冷却面积 | 50 m2 | 70 m2 |  |
| 隔板 | 材质：16Mn | 材质：16Mn |  |
| 管束材质 | 材质：#20 | 材质：#20 | 原212根ø25管子 |
| 管板端面平行度 | ＜0.4mm | ＜0.4mm |  |
| 上管板与芯体管束垂直度 | 0.05mm | 0.05mm |  |
| 上、下管板同心度 | 0.3mm | 0.3mm |  |
| 中冷器出口风温 | 95℃ |  |  |
| 中冷器进口风温 | 50℃ |  |  |
| 设计冷却水温度 |  | 20℃ |  |
| 最高冷却水温度 |  | 33℃ |  |
| 进水管板（上） | Q235C（正火） | Q235C（正火） | 平行度要求：＜0.1mm |
| 出水管板（下） | Q235C（正火） | Q235C（正火） | 圆度要求：＜0.2mm |
| 备 注 |  |  |  |

2 结构、系统配置要求

2.1投标方供应的中冷器零部件（包括备件）都应与现设备完全可以互换。

2.2 投标方供应的中冷器满足招标方现场中冷器长期运行不泄漏的要求。

2.3中冷器管口与管板连接采用先胀管再氩弧焊焊接。所有焊接工作必须采用氩弧焊焊接。

2.4中冷器管板密封面加工时表面加工精度必须达到Ra3.2;

2.5投标方供应的中冷器应配备起吊用的吊耳、螺杆、螺母，及密封件。

2.6投标方提供的修理方案需经过招标方相关技术部门的审核与同意。

3 外观要求

满足GB 150.1-2011 《压力容器 第1部分：通用要求》中有关规定。

3.1 管束

3.1.1 管束内外无杂物、锈蚀、灰尘等。

3.1.2 辘管后管板表面无污物，检查干净后用防锈纸贴封。

3.2 管板需采取喷砂或其它方法处理表面，清洁度合格。

3.3芯体

3.3.1所有焊接牢固，无漏焊、脱焊现象，开箱后芯体管束与隔板应无变形、碰撞痕迹。

3.3.2压力试验合格，无渗漏。

3.4壳体

3.4.1所有焊接牢固，无漏焊、脱焊现象，油漆完整，外观应无变形、碰撞痕迹。

4 工作环境：

主厂房零米海拔高度（黄海高程）：2060m

大气压力：809.7hPa

室外环境温度：-9.6 —33.1℃

室内环境温度：0— 40℃

室外相对湿度：0—71%

地震裂度：7度

四、供货范围

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化风机中冷器 | TAR-295 | 套 | 4 | Q235C |
| 3 | 氧化风机中冷器密封件 |  | 套 | 4 | 聚四氟乙烯 |

五、设备供货期

设备交货期为合同签订后的50天内完成共计2个批次4台中冷器的改造工作。投标方应在此时间内将合同设备、材料运到招标方现场，交货地点为招标方（云南能投曲靖发电有限公司）生产现场。

六、技术服务

设备到达招标现场时，配合招标人完成开箱检验，并对安装、调试、试运行进行监技术指导。移交使用后投标人保证提供长期的技术支持和服务。对招标人员进行现场培训，并免费提供详细的培训资料。安装确切时间由招标方提前5天通知投标方，工期不超过一天。

1.投标方职责：

1.1 投标方技术人员到现场测量氧化风机中冷器实际尺寸，设计满足投标方氧化风机中冷器的冷却指标数值；中冷器冷却水进回水管道口径和壳侧进出口管道口径尺寸必须与现场原有的管道口径尺寸相统一。

1.2 投标方现场服务人员的任务主要包括设备的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、性能验收试验。

1.3 在安装和调试前，投标方现场服务人员应向招标方进行技术交底。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术人员指导而发生问题，投标方负全部责任。

1.4 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

2 招标方职责

2.1 提供中冷器的运行参数（水侧及壳侧）。

2.2 配合投标方现场服务人员的工作。

2.3对投标方现场服务人员进行安全技术交底并监督其安全工作。

七 、清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存

1.清洁和油漆

组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、 杂物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。钢结构在第一次涂层前应做喷丸处理。

油漆应选用较先进的漆种，并能适应当地环境条件。外观颜色为浅蓝色（C50）。

2. 包装和运输等

2.1包装应符合GB/T13384标准的规定，并采取防雨、防潮、防锈、防震、防尘等措施，以免在运输过程中由于振动和碰撞引起中冷器部件的损坏脏污。设备出厂时，零部件的包装符合JB/T 7663.1-2023的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

2.2 设备发运前，应将设备内存油（水）全部放净并吹干，并及时封堵好。所有开口、接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀、损伤及进入杂物，法兰及管孔应用盖板封闭。采取可靠的防变形措施，避免运输过程和放置时冷油器变形。

2.3 遮盖物、紧固件不应焊在设备上。

八、验收及文件和技术资料

1 验收地点：云南能投曲靖发电有限公司现场。

2 验收标准：以技术规范为主，参照技术规范中的引用规范和标准。

3 验收形式：投标方提出申请，云南能投曲靖发电有限公司设备部主持。

4 验收项目及内容：
4.1 验收时应有下列资料

4.1.1 设备出厂水压试验报告、产品合格证、产品合格证明书、产品使用说明书、胀管检验记录、管束检验记录、中冷器清洁度检验记录、中冷器循环记录、中冷器芯子总图等出厂报告及详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、水压试验和性能试验等证明。

4.1.2 设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，俯视图，并标注详细尺寸。
4.1.3 设备部件明细表。
4.1.4 设备安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术资料。

4.1.5 施工质量检验、试运行验收及详细记录。

4.2 现场试验

4.2.1 招标方在设备完全安装好后，进行必要的查漏等试验，并按验收标准进行。

4.2.2 进行这些试验时，投标方应派人到现场帮助，指导解决试验暴露的缺陷，直到合格为止。

九、质量保证、售后服务

中冷器的质保期为产品投运后一年内，一年内如发生泄漏（包括管束、密封面的泄漏）现象和其他制造质量原因（非人为损坏）投标方负责免费维修直至产品重新投入使用正常为止，否则更换合格的中冷器。